## титул
Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325
"Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя"
С изменениями и дополнениями от:
1 февраля 2010 г., 10 августа 2012 г.
Приложения 5-14 к вышеуказанному приказу (приложения 1-4 - таблицы с нормами тепловых потерь трубопроводов)

## 5.3
Таблица 5.3
Потери и затраты теплоносителей
Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта* | предшествующий базовому период |  |  |  | базовый период |  |  |  | утвержденный период |  |  |  | период регулирования
| норматив, м3 (т) |  |  | отчет, м3(т), в т.ч. факт. по приборам учета | норматив, м3 (т) |  |  | отчет, м3(т), в т.ч. факт. по приборам учета | норматив, м3 (т) |  |  | % к среднегод. объему тепл. сети (расчетно) | норматив, м3 (т) |  | % к среднегод. объему тепл. сети (расчетно) | к утв. периоду гр.15 : гр. 10,
| значение** | N и дата приказа Департамента ППСиЖКХ ЧАО | Учтено РЭК в тарифах |  | значение | N и дата приказа Департамента ППСиЖКХ ЧАО | Учтено РЭК в тарифах |  | значение | N и дата приказа Департамента ППСиЖКХ ЧАО | Учтено РЭК в тарифах |  | предл. орг. | предл. эксп. орг.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Теплоноситель - вода (м3)
г. Анадырь | 48978 | 151 от 19.12.12 | 47905 | 34770 | 48978 | 145 от 22.11.13 | 35563 | 29658 | 48978 | 52-с 06.05.15 | 27770 | 22.4258 | 50139 |  | 4.591%
Теплоноситель - пар (т)
[12 empty] | - |  |  | -
Теплоноситель - конденсат (м3)
* при предложении об утверждении нормативов, дифференцированных по системам централизованного теплоснабжения, данные приводятся по организации в целом и по каждой системе.
** При отсутствии утвержденного норматива в Министерстве энергетики необходимо указать расчетное значение норматива, предложенного для включения в тариф (в этом случае графы 3, 7 и 11 не заполняются)

## 5.4
Таблица 5.4
Потери тепловой энергии
Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта | предшествующий базовому период | [5 empty] | базовый период | [5 empty] | утвержденный период |  |  |  |  | период регулирования
| норматив, тыс. Гкал |  |  | отчет, тыс. Гкал в т.ч. факт. по приборам учета | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр. 2:гр. 6) | норматив, тыс. Гкал. |  |  | отчет, тыс. Гкал в т.ч. факт. по приборам учета | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр. 8:гр. 12) | норматив, тыс. Гкал |  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр. 14: гр. 17) | норматив, тыс. Гкал |  | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр. 20:гр. 21) | к утв. периоду гр.20: гр. 14,
| значение | N и дата приказа Департамента ППСиЖКХ ЧАО | Учтено РЭК в тарифах |  |  |  | значение | N и дата приказа Департамента ППСиЖКХ ЧАО | Учтено РЭК в тарифах |  |  |  | значение | N и дата приказа Департамента ППСиЖКХ ЧАО | Учтено РЭК в тарифах |  |  | предл. орг. | предл. эксп. орг.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Теплоноситель - вода
г. Анадырь | 26.796 | 151 от 19.12.12 | 26.922 | 17.966 | 221.159 | 12.1162 | 24.912 | 145 от 22.11.13 | 25.822 | 14.378 | 199.76 | 12.471 | 24.912 | 52-с 06.05.15 | 24.912 | 220.7 | 11.2877 | 25.02 |  | 210.1 | 11.9086
Теплоноситель - пар
Теплоноситель - конденсат

## 5.5
Таблица 5.5
Расход электроэнергии
Наименование | предшествующий базовому период |  |  |  | базовый период |  |  |  | утвержденный период |  |  | период регулирования
системы централизованного теплоснабжения, населенного | норматив тыс.кВтч |  |  | отчет, тыс. кВтч в т.ч. факт. по приборам учета | норматив, тыс.кВтч |  |  | отчет, тыс. кВтч в т.ч. факт. по приборам учета | норматив, тыс.кВтч |  |  | норматив, тыс.кВтч |  | к утв. периоду гр.14: гр. 10
пункта | значение | N и дата приказа Департамента ППСиЖКХ ЧАО | Учтено РЭК в тарифах |  | значение | N и дата приказа Департамента ППСиЖКХ ЧАО | Учтено РЭК в тарифах |  | значение | N и дата приказа Департамента ППСиЖКХ ЧАО | Учтено РЭК в тарифах | предл. орг. | предл. эксп. орг.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
г. Анадырь | 4356 | 151 от 19.12.12 | 4356 | 4006 | 4356 | 145 от 22.11.13 | 4356 | 4009 | 4348 | 52-с 06.05.15 | 4348 | 4482

## 6.1
Таблица 6.1
Сопоставление условий, принятых при разработке энергетических характеристик (нормативов технологических потерь на год, предшествующий регулируемому периоду), и при разработке нормативов технологических потерь на регулируемый период
1. Первый контур ТС от АнТЭЦ и ГМ ТЭЦ до ЦТП № 1-10
Условия работы тепловых сетей | Принятые при разработке энергетических характеристик или нормативов | Прогнозируемые на период регулирования | Изменение или % изменения величины
1 | 2 | 3 | 4
Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 | 1390.1 | 1390.1 | 0
Материальная характеристика трубопроводов тепловых сетей, м2 | 4983.39 | 4983.39 | 0
Эксплуатационный температурный график | 135-75⁰С | 135-75⁰С | 0
Суммарная установленная мощность электродвигателей насосов, кВт | - | - | -
2. Второй контур ТС от ЦТП № 1-11 до потребителей
Условия работы тепловых сетей | Принятые при разработке энергетических характеристик или нормативов | Прогнозируемые на период регулирования | Изменение или % изменения величины
1 | 2 | 3 | 4
Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 | 785.6 | 785.6 | 0
Материальная характеристика трубопроводов тепловых сетей, м2 | 6179.13 | 6179.13 | 0
Эксплуатационный температурный график | 95-70⁰С | 95-70⁰С | 0
Суммарная установленная мощность электродвигателей насосов, кВт | 953.1 | 954.1 | 0
3. Второй контур ГВС от ЦТП № 1-11 до потребителей
Условия работы тепловых сетей | Принятые при разработке энергетических характеристик или нормативов | Прогнозируемые на период регулирования | Изменение или % изменения величины
1 | 2 | 3 | 4
Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 | 117.6 | 117.6 | 0
Материальная характеристика трубопроводов тепловых сетей, м2 | 1831.22 | 1831.22 | 0
Эксплуатационный температурный график | 70-50⁰С | 70-50⁰С | 0
Суммарная установленная мощность электродвигателей насосов, кВт | 438.8 | 439.8 | 0 | 1391.9

## 6.2
Таблица 6.2
Исходные данные по характеристике водяных тепловых сетей на балансе до ЦТП (первый контур ТС)
Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке D_н (подающий трубопровод), м | Длина участка (в однотрубном исчислении, подающий трубопровод), L, м | Наружный диаметр трубопроводов на участке D_н (обратный трубопровод), м | Длина участка (в однотрубном исчислении, обратный трубопровод), L, м | Теплоизоляционный материал подающего трубопровода | Теплоизоляционный материал обратного трубопровода | Назначение теплосети (отопление, ГВС) | Тип прокладки подающего трубопровода | Тип прокладки обратного трубопровода | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке H, м | Продолжи-тельность функциони-рования подающего трубопровода, час/год | Продолжи-тельность функциони-рования обратного трубопровода, час/год | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К, подающий трубопровод | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К, обратный трубопровод | Часовые тепловые потери, ккал/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ан ТЭЦ - УТ1 (УТ24) | 0.53 | 170 | 0.53 | 170 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 1986 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 50648.6
ГМ ТЭЦ - УТ14 | 0.426 | 230 | 0.426 | 230 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2005 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 29094.99
ГМ ТЭЦ - УТ10 | 0.426 | 1340 | 0.426 | 1340 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2005 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 169500.97
УТ14 - УТ16 | 0.159 | 220 | 0.159 | 220 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2005 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 13687.72
УТ14 - УТ1 | 0.426 | 740 | 0.426 | 740 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2005 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 93609.98
УТ1 (УТ24) - ЦТП №9 | 0.089 | 355 | 0.089 | 355 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2003 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 20430.43
УТ10 - УТ3 (УТ12) | 0.377 | 622 | 0.377 | 622 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2007 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 72815.1
УТ10 - ЦТП № 5,7 | 0.377 | 90 | 0.377 | 90 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2003 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 11790.46
УТ-2 - ЦТП № 8 | 0.114 | 8 | 0.114 | 8 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2003 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 493.23
УТ1 (УТ24) - УТ3 (УТ12) | 0.53 | 509 | 0.53 | 509 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2008 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 75817.7
УТ3 (УТ-12) - ЦТП № 4 | 0.219 | 1011 | 0.219 | 1011 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2002 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 92536.36
УТ1б/11 - ЦТП № 11 | 0.159 | 10 | 0.159 | 10 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2007 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 622.17
УТ3 (УТ12) - УТ4 | 0.426 | 380 | 0.426 | 380 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 1986 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 99404.94
УТ4 - ЦТП №1 | 0.273 | 475 | 0.273 | 475 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 1986 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 83682.42
УТ4 - УТ6 | 0.325 | 150 | 0.325 | 150 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2003 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 17680.99
УТ6 - ЦТП №2 | 0.219 | 20 | 0.219 | 20 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2003 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 1830.59
УТ6- УТ8 | 0.273 | 512 | 0.273 | 512 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2003 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 53991.83
УТ8 - ЦТП №6 | 0.219 | 20 | 0.219 | 20 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2003 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 1830.59
УТ8 - ЦТП №3 | 0.219 | 460 | 0.219 | 460 | минералловатные маты | минералловатные маты | ТС и ГВС | Наземная | Наземная | 2003 | - | 8784 | 8784 | 135–750С (80⁰С) | 1.15 | 1.15 | 42103.58

## 6.3
Таблица 6.3
Исходные данные по характеристике водяных тепловых сетей после ЦТП на балансе организации (второй контур ТС)
Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке D_н, м (подающий трубопровод) | Длина трубопровода (в однотрубном исчислении), м (подающий трубопровод) | Наружный диаметр трубопроводов на участке D_н, м (обратный трубопровод) | Длина трубопровода (в однотрубном исчислении), м (обратный трубопровод) | Тепло-изоляционный материал подающего трубопровода | Тепло-изоляционный материал обратного трубопровода | Тип прокладки подающего трубопровода | Тип прокладки обратного трубопровода | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) подающего трубопровода | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) обратного трубопровода | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м | Продолжи-тельность функциони-рования подающего трубопровода, час/год | Продолжи-тельность функциони-рования обратного трубопровода, час/год | Назначение теплосети (отопление, ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К, подающий трубопровод | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К, обратный трубопровод | Часовые тепловые потери, ккал/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Двухтрубная прокладка
от ЦТП № 1 - 6, 8 | 0.057 | 631 | 0.057 | 631 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2003 | 2003 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 25073.61
от ЦТП № 2,3 | 0.057 | 292 | 0.057 | 292 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2014 | 2014 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 9473.6
от ЦТП № 3, 6 | 0.076 | 87 | 0.076 | 87 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2003 | 2003 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 3951.3
от ЦТП № 1 - 8, 11 | 0.089 | 3724 | 0.089 | 3724 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2003 | 2003 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 187008.85
от ЦТП № 2, 4, 8, 11 | 0.089 | 385 | 0.089 | 385 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2014 | 2014 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 15530.09
от ЦТП № 1 - 8, 10, 11 | 0.114 | 4615 | 0.114 | 4615 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2003 | 2003 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 247875.49
от ЦТП № 2, 7, 8, 11 | 0.114 | 365 | 0.114 | 365 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2014 | 2014 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 15726
от ЦТП № 6 | 0.133 | 232 | 0.133 | 232 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2003 | 2003 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 14385.03
от ЦТП № 1 - 8, 11 | 0.159 | 3674 | 0.159 | 3674 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2003 | 2003 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 242914.11
от ЦТП № 8 | 0.159 | 122 | 0.159 | 122 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2014 | 2014 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 6261.18
от ЦТП № 1 - 7, 10,11 | 0.219 | 4104 | 0.219 | 4104 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2003 | 2003 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 331444.2
от ЦТП № 1, 2, 6, 7 | 0.273 | 1297 | 0.273 | 1297 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2003 | 2003 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 120757.76
от ЦТП № 1, 7 | 0.325 | 737 | 0.325 | 737 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2003 | 2003 | - | 7488 | 7488 | ТС | 95–700С | 1 | 1 | 76943.96
Исходные данные по характеристике водяных тепловых сетей после ЦТП на балансе организации (ГВС)
Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке D_н, м (подающий трубопровод) | Длина трубопровода (в однотрубном исчислении), м (подающий трубопровод) | Наружный диаметр трубопроводов на участке D_н, м (циркуляционный трубопровод) | Длина трубопровода (в однотрубном исчислении), м (циркуляционный трубопровод) | Тепло-изоляционный материал подающего трубопровода | Тепло-изоляционный материал циркуляционного трубопровода | Тип прокладки подающего трубопровода | Тип прокладки циркуляцион-ного трубопровода | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) подающего трубопровода | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) циркуляционного трубопровода | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м | Продолжи-тельность функциони-рования подающего трубопровода, час/год | Продолжи-тельность функциони-рования обратного трубопровода, час/год | Назначение теплосети (отопление, ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К, подающий трубопровод | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К, обратный трубопровод | Часовые тепловые потери, ккал/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Двухтрубная прокладка
от ЦТП № 1 - 3, 5, 6, 7 | 0.057 | 3831 | 0.057 | 6601 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2003 | 2003 | - | 8448 | 8448 | ГВС | 70–500С | 1 | 1 | 169529.04
от ЦТП № 1, 5, 11 | 0.076 | 864 | 0.076 | 1436 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2004 | 2004 | - | 8448 | 8448 | ГВС | 70–500С | 1 | 1 | 43409.28
от ЦТП № 1, 2, 6, 7 | 0.089 | 1578 | 0.089 | 2339 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2005 | 2005 | - | 8448 | 8448 | ГВС | 70–500С | 1 | 1 | 79974
от ЦТП № 2, 6, 7 | 0.114 | 1041 | 0.114 | 108 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2006 | 2006 | - | 8448 | 8448 | ГВС | 70–500С | 1 | 1 | 28806.48
от ЦТП № 1, 2, 3, 5, 6 | 0.133 | 2874 | 0.133 | 190 | минераловатные маты | минераловатные маты | Наземная | Наземная | 2007 | 2007 | - | 8448 | 8448 | ГВС | 70–500С | 1 | 1 | 86185.44
от ЦТП № 2, 7 | 0.159 | 1142 | - | 0 | минераловатные маты | - | Наземная | - | 2008 | - | - | 8448 |  | ГВС | 70–500С | 1 | - | 34671.12

## 6.4
Таблица 6.4
Исходные данные по характеристике паровых тепловых сетей на балансе
Наименование участка | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки* | Наружный диаметр трубопроводов на участке D_н, м | Толщина стенки, м | Длина участка паропровода L, м | Толщина теплоизоляционного слоя, м | Внутренние размеры канала |  | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К | Часовые тепловые потери, ккал/ч
[7 empty] | ширина канала b, м | высота канала h, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
* Для подземной прокладки указать вид грунта (песок, супесь, глина, суглинок, гравий, щебень) и степень его увлажнения (сухой, влажный, водонасыщенный).

## 6.5
Таблица 6.5
Исходные данные по местным сопротивлениям и суммарным термическим сопротивлениям паровых тепловых сетей на балансе
Участок | Наименование участка | Отвод 90° |  | Отвод 30° |  | Тройник на закрытый проход |  | Задвижка |  | Задвижка |  | Сумма | Суммарное
[12 empty] | местных | термическое
[12 empty] | сопротивлений | сопротивление по
[12 empty] | по участкам | участкам
|  | Кол-во | Сумма кси | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Сумма кси | Кол-во | Сумма кси | Кол-во | Сумма кси | Сумма кси | R, (m x r х C)/ккал
| 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## 6.6
Таблица 6.6
Параметры и расходы пара по участкам
Наименование участка | Расход, т/ч | Температура, °С |  |  | Абсолютное давление, кгс/см2 |  |  | Энтальпия, ккал/кг
| G_i | в начале участка | в конце участка тау_2i | средняя на участке тау(ср.)_i | в начале участка р_1i | в конце участка p_2i | среднее на участке p(ср.)_i | в начале участка h_1i | в конце участка h_2i
тау_1i
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## 6.6а
Таблица 6.6а
Параметры пара в паропроводе
Паропровод | Температура, °C |  |  | Абсолютное давление, кгс/см2 |  |  | Энтальпия, ккал/кг
| начало паропровода | конец паропровода тау_2 | средняя на паропроводе тау_ср | начало паропровода | конец паропровода | среднее на паропроводе | начало паропровода h_1 | конец паропровода h_2 | средняя на паропроводе
| тау_1 |  |  | р_1 | р_2 | р_ср |  |  | h_ср
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1

## 6.7
Таблица 6.7
Объем, м3, трубопроводов тепловых сетей на балансе организации
Сезон | Температурные графики
| 150/70 | 135/75 | 95/70 | 70/50
Отопительный |  | 1390.1 | 785.6 | 117.6
Неотопительный |  | 1390.1 | - | 117.6
Примечание: заполняется раздельно для каждого вида теплоносителя.

## 6.8
Таблица 6.8
Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды
Первый контур от Ан.ТЭЦ и ГМТЭЦ
Месяц | Число часов работы |  | Температура, °С
| отопит. период | летний период | грунта на глубине 2,4 м | наружного воздуха | подающего тр-да | обратного тр-да | холодной воды
Январь | 744 |  | - | -19.7 | 101.4 | 59.7 | 5
Февраль | 696 |  | - | -22.3 | 105.6 | 61.3 | 5
Март | 744 |  | - | -20.6 | 102.6 | 60 | 5
Апрель | 720 |  | - | -12.9 | 88.2 | 53.6 | 5
Май | 744 |  | - | -3 | 80 | 51 | 5
Июнь | 720 |  | - | 5.4 | 80 | 51 | 5
Июль |  | 744 | - | 10.6 | 80 | 51 | 15
Август |  | 744 | - | 9.5 | 80 | 51 | 15
Сентябрь | 720 |  | - | 3.9 | 80 | 51 | 5
Октябрь | 744 |  | - | -5.9 | 80 | 51 | 5
Ноябрь | 720 |  | - | -14.6 | 91.6 | 55.6 | 5
Декабрь | 744 |  | - | -21 | 103 | 60 | 5
Среднегодовые значения |  |  | - | -10.5 | 89.2816 | 54.6496 | 5
Среднегодовые значения | отопит. период |  | - | -11.07 | 91.24 | 55.42 | 5
| неотопит. период |  | - | 10.05 | 80 | 51 | 5
Таблица 6.8
Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды
Второй контур от ЦТП (ТС)
Месяц | Число часов работы |  | Температура, °С
| отопит. период | летний период | грунта на глубине 2,4 м | наружного воздуха | подающего тр-да | обратного тр-да | холодной воды
Январь | 744 |  | - | -19.7 | 76.7 | 56 | 5
Февраль | 696 |  | - | -22.3 | 80.3 | 58 | 5
Март | 744 |  | - | -20.6 | 77.6 | 56.6 | 5
Апрель | 720 |  | - | -12.9 | 68.8 | 51 | 5
Май | 744 |  | - | -3 | 56 | 44 | 5
Июнь | 720 |  | - | 5.4 | 44.6 | 36.6 | 5
Июль | 0 |  | - | 10.6 | 38 | 33 | 15
Август | 192 |  | - | 9.5 | 39 | 33.5 | 15
Сентябрь | 720 |  | - | 3.9 | 47.9 | 38.1 | 5
Октябрь | 744 |  | - | -5.9 | 59.9 | 45.9 | 5
Ноябрь | 720 |  | - | -14.6 | 70.6 | 52.56 | 5
Декабрь | 744 |  | - | -21 | 78 | 57 | 5
Среднегодовые значения |  |  | - | -10.5 | 61.28 | 46.81 | 5
Среднегодовые значения | отопит. период |  | - | -11.07 | 66.04 | 49.58 | 5
| неотопит. период |  | - | 10.05 | 38.5 | 33.25 | 5
Таблица 6.8
Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды
Второй контур от ЦТП (ГВС)
Месяц | Число часов работы |  | Температура, °С
| отопит. период | летний период | грунта на глубине 2,4 м | наружного воздуха | подающего тр-да | обратного тр-да | холодной воды
Январь | 744 |  | - | -19.7 | 70 | 50 | 5
Февраль | 696 |  | - | -22.3 | 70 | 50 | 5
Март | 744 |  | - | -20.6 | 70 | 50 | 5
Апрель | 720 |  | - | -12.9 | 70 | 50 | 5
Май | 744 |  | - | -3 | 70 | 50 | 5
Июнь | 720 |  | - | 5.4 | 70 | 50 | 5
Июль |  | 576 | - | 10.6 | 70 | 50 | 15
Август |  | 576 | - | 9.5 | 70 | 50 | 15
Сентябрь | 720 |  | - | 3.9 | 70 | 50 | 5
Октябрь | 744 |  | - | -5.9 | 70 | 50 | 5
Ноябрь | 720 |  | - | -14.6 | 70 | 50 | 5
Декабрь | 744 |  | - | -21 | 70 | 50 | 5
Среднегодовые значения |  |  | - | -10.5 | 70 | 50 | 5
Среднегодовые значения | отопит. период |  | - | -11.07 | 70 | 50 | 5
| неотопит. период |  | - | 10.05 | 70 | 50 | 5

## 6.9
Таблица 6.9
Среднемесячные и среднегодовые температуры, давления и расходы пара
Месяцы | Число часов работы |  | Источник тепловой энергии |  | Потребитель 1 | Потребитель 2
| отопит. период | летний период | температура, °С | Абсолютное давление теплоносителя, кгс/см2 | расход, т/ч | расход, т/ч
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднегодовые значения

## 6.10
Таблица 6.10
Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ) ЦТП № 1
Тип САРЗ | Количество, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3 (т)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Счётчик кол-ва тепла воды SKU-02-A2-200.200 | 1 |  |  | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-50…+50) | 1 |  | циркул-й тр-д ГВС | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+100) | 3 |  | обратный тр-д | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+200) | 4 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,0 Мпа) | 5 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,6 Мпа) | 2 |  | обратный тр-д | 8784
Клапан VVF45.92 c электроприводом SKC32.60 | 2 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.65 c электроприводом SKC32.60 | 2 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.50 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 8784
Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ) ЦТП № 2
Тип САРЗ | Количество, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3 (т)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Счётчик кол-ва тепла воды SKU-02-A2-200.200 | 1 |  |  | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-50…+50) | 1 |  | циркул-й тр-д ГВС | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+100) | 3 |  | обратный тр-д | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+200) | 4 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,0 Мпа) | 3 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,6 Мпа) | 1 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,4 Мпа) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,6 Мпа) | 1 |  | обратный тр-д | 8760
Клапан VVF45.92 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.65 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 8784
Клапан VVF45.80 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ) ЦТП № 3
Тип САРЗ | Количество, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3 (т)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Счётчик кол-ва тепла воды SKU-02-A2-150.150 | 1 |  |  | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-50…+50) | 1 |  | циркул-й тр-д ГВС | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+100) | 2 |  | обратный тр-д | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+200) | 4 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,0 Мпа) | 2 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,6 Мпа) | 2 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,6 Мпа) | 2 |  | обратный тр-д | 8784
Клапан VVF45.92 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.65 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 8784
Клапан VVF41.65-4 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ) ЦТП № 4
Тип САРЗ | Количество, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3 (т)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Счётчик кол-ва тепла воды SKU-02-A2-100.100 | 1 |  |  | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-50…+50) | 1 |  | циркул-й тр-д ГВС | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+100) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+200) | 4 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,0 Мпа) | 1 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,6 Мпа) | 1 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,4 Мпа) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,6 Мпа) | 2 |  | обратный тр-д | 8784
Клапан VVF45.80 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF52.15-4 c электроприводом SQS35.03 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ) ЦТП № 6
Тип САРЗ | Количество, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3 (т)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Счётчик кол-ва тепла воды SKU-02-A2-100.100 | 1 |  |  | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-50…+50) | 1 |  | циркул-й тр-д ГВС | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+100) | 2 |  | обратный тр-д | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+200) | 4 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,0 Мпа) | 2 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,6 Мпа) | 1 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,4 Мпа) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,6 Мпа) | 2 |  | обратный тр-д | 8784
Клапан VVF45.92 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.50 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.92 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ) ЦТП № 5,7
Тип САРЗ | Количество, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3 (т)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Счётчик кол-ва тепла воды SKU-02-A2-150.150 | 1 |  |  | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-50…+50) | 1 |  | циркул-й тр-д ГВС | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+100) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+200) | 4 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,0 Мпа) | 4 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,4 Мпа) | 2 |  | обратный тр-д | 8784
Клапан VVF45.91 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.65 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.80 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ) ЦТП № 8
Тип САРЗ | Количество, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3 (т)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Счётчик кол-ва тепла воды SKU-02-A2-200.200 | 1 |  |  | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+100) | 3 |  | обратный тр-д | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+200) | 4 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,0 Мпа) | 5 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,6 Мпа) | 2 |  | обратный тр-д | 8784
Клапан VVF45.92 c электроприводом SKC32.60 | 2 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.65 c электроприводом SKC32.60 | 2 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.50 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 8784
Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ) ЦТП № 9
Тип САРЗ | Количество, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3 (т)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Счётчик кол-ва тепла воды SKU-02-A2-100.100 | 1 |  |  | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+100) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+200) | 3 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,0 Мпа) | 2 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,6 Мпа) | 1 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,4 Мпа) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,6 Мпа) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Клапан VVF45.65 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVG45.15-4 c электроприводом SQS35.03 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ) ЦТП № 10
Тип САРЗ | Количество, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3 (т)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Счётчик кол-ва тепла воды SKU-02-A2-100.100 | 1 |  |  | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+100) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+150) | 3 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления АИР 20-ДИ-160-Б-С3-4-20 (0..1,0 Мпа) | 8 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления АИР 20-ДИ-160-Б-С3-4-20 (0..1,6 Мпа) | 2 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления АИР 20-ДИ-160-А-С3-4-20 (0..0,6 Мпа) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Клапан VVF45.90 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ) ЦТП № 11
Тип САРЗ | Количество, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3 (т)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Счётчик кол-ва тепла воды SKU-02-A2-100.100 | 1 |  |  | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-50…+50) | 1 |  | циркул-й тр-д ГВС | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+100) | 2 |  | обратный тр-д | 8784
Термопреобразователь ТСПУ-205 вых.сиг. 4…20мА (-0…+200) | 4 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,0 Мпа) | 2 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..1,6 Мпа) | 1 |  | подающий тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,4 Мпа) | 1 |  | обратный тр-д | 8784
Преобразователь давления "Cerebar T" PCM 131 (0..0,6 Мпа) | 2 |  | обратный тр-д | 8784
Клапан VVF21/24 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подпиточный тр-д | 7464
Клапан VVF41.50 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Клапан VVF45.80 c электроприводом SKC32.60 | 1 |  | подающий тр-д | 7464
Преобразователь давления "Сerabar T" предназначен для измерений абсолютного и избыточного давлений газов, пара и жидкостей.
Клапаны VVF и VVG применяются в системах центрального отопления в качестве управляющих и предохранительных запорных
клапанов в соответствии с DIN 32730

## 6.11
Таблица 6.11
Сведения по насосному оборудованию
Наименование населенного пункта - г. Анадырь
Наименование системы теплоснабжения - Вторичный контур ТС и ГВС
| Наименование насосной станции (ЦТП). Назначение | Продолжительность работы насосной станции (ЦТП) в период регулирования, ч (период работы) | Марка насоса (место установки - подающий или обратный трубопровод) | Температурный график работы теплосети | Тип электродвигателя | Паспортная мощность электро-двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Наличие ЧРП (есть/нет) | КПД ЧРП, % | Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха
[10 empty] | Характерная тем-ра наружного воздуха, °С | Число насосов, одновременно находящихся в работе, шт. | Диаметр рабочего колеса / диаметр колеса после обрезки, мм | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП), т/ч | Средний расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) за период работы, т/ч | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м | КПД насоса | Нормируемая мощность насосной станции (ЦТП), кВт | Число часов работы насосов, ч | Нормативные технологические затраты эл. энергии насосной станции (ЦТП), кВт х ч
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ЦТП № 1 | 7464 | 1Д315-50а | 95-70⁰С | 4АМ225М2У3 | 55 | 2900 | нет |  | -10.5 | 2 | 315 |  |  | 315 | 50 | 85 | 55 | 7464 | 697884
1 | ЦТП № 1 | 7464 | 1Д315-50а | 95-70⁰С | 4АМ225М2У3 | 55 | 2900 | нет |  | -10.5 | 2 | 315 |  |  | 315 | 50 | 85 | 55 | 7464 | 697884
1 | ЦТП № 1 | 7464 | 1Д315-50а | 95-70⁰С | 4АМ225М2У3 | 55 | 2900 | нет |  | -10.5 | 2 | 315 |  |  | 315 | 50 | 85 | 55 | 7464 | 697884
1 | ЦТП № 1 | 7464 | КМ 80-65 | 95-70⁰С | А112М2Ж1 | 7.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 2 | 80 |  |  | 50 | 32 | 65 | 7.5 | 7464 | 72774
1 | ЦТП № 1 | 7464 | КМ 80-65 | 95-70⁰С | А112М2Ж1 | 7.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 2 | 80 |  |  | 50 | 32 | 65 | 7.5 | 7464 | 72774
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Dolphin LX 0110A |  | WEG 3~100L-04 | 2.1 | 1400 | нет |  |  | 1 | 80 |  |  | 0.6 | 33 мбар | 90 | 2.1 | 8448 | 15966.72
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Dolphin LX 0110A |  | WEG 3~100L-04 | 2.1 | 1400 | нет |  |  | 1 | 80 |  |  | 0.6 | 33 мбар | 90 | 2.1 | 8448 | 15966.72
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Grundfos TR 80-110/4 | 70-50⁰С | MG100LB4-28FF215-H3 | 2.2 | 1450 | нет |  |  | 1 | 80 |  |  | 44.1 | 9.7 | 80 | 2.2 | 8448 | 14868.48
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Grundfos TR 80-110/4 | 70-50⁰С | MG100LB4-28FF215-H3 | 2.2 | 1450 | нет |  |  | 1 | 80 |  |  | 44.1 | 9.7 | 80 | 2.2 | 8448 | 14868.48
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Grundfos CR 64-3 | 70-50⁰С | MG160LB2-42FF300-H3 | 18.5 | 2980 | есть | 97 |  | 1 |  |  |  | 57.8 | 72 | 80 | 18.5 | 8448 | 125030.4
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Grundfos CR 64-3 | 70-50⁰С | MG160LB2-42FF300-H3 | 18.5 | 2980 | есть | 97 |  | 1 |  |  |  | 57.8 | 72 | 80 | 18.5 | 8448 | 125030.4
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Grundfos CR 45-2-2 | 70-50⁰С | MG132SC2-38FF265-H3 | 5.5 | 2980 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 26.4 | 41 | 80 | 5.5 | 8448 | 37171.2
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Grundfos CR 45-2-2 | 70-50⁰С | MG132SC2-38FF265-H3 | 5.5 | 2980 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 26.4 | 41 | 80 | 5.5 | 8448 | 37171.2
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Grundfos CR 10-5 | 70-50⁰С | MG90LC2-24FT115-H3 | 2.2 | 2980 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 12.1 | 33 | 80 | 2.2 | 8448 | 14868.48
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Grundfos CR 10-5 | 70-50⁰С | MG90LC2-24FT115-H3 | 2.2 | 2980 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 12.1 | 33 | 80 | 2.2 | 8448 | 14868.48
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Grundfos CR 5-10 | 70-50⁰С | MG90SB2-24FT115-H3 | 1.5 | 2980 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 5.4 | 53 | 80 | 1.5 | 8448 | 10137.6
1 | ЦТП № 1 | 8448 | Grundfos CR 5-10 | 70-50⁰С | MG90SB2-24FT115-H3 | 1.5 | 2980 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 5.4 | 53 | 80 | 1.5 | 8448 | 10137.6
1 | ЦТП № 2 | 7464 | Wilo-NL 100/200-37-2-05 | 95-70⁰С | Mot3-QE200L2C-40-PTC-H | 37 | 2960 | есть |  | -10.5 | 2 | 200 |  |  | 200 | 40 | 85 | 37 | 7464 | 469485.6
1 | ЦТП № 2 | 7464 | Wilo-NL 100/200-37-2-05 | 95-70⁰С | Mot3-QE200L2C-40-PTC-H | 37 | 2960 | есть |  | -10.5 | 2 | 200 |  |  | 200 | 40 | 85 | 37 | 7464 | 469485.6
1 | ЦТП № 2 | 7464 | Wilo-NL 100/200-37-2-05 | 95-70⁰С | Mot3-QE200L2C-40-PTC-H | 37 | 2960 | есть |  | -10.5 | 2 | 200 |  |  | 200 | 40 | 85 | 37 | 7464 | 469485.6
1 | ЦТП № 2 | 7464 | КМ 80-65 | 95-70⁰С | А112М2Ж1 | 7.5 | 2900 | есть |  |  | 1 | 80 |  |  | 50 | 32 | 65 | 7.5 | 7464 | 36387
1 | ЦТП № 2 | 7464 | КМ 80-65 | 95-70⁰С | А112М2Ж1 | 7.5 | 2900 | есть |  |  | 1 | 80 |  |  | 50 | 32 | 65 | 7.5 | 7464 | 36387
1 | ЦТП № 2 | 8448 | Dolphin LX 0110A |  | AF 100L/4R-12 | 2.2 | 1430 | нет |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 | 33 мбар | 90 | 2.2 | 8448 | 16727.04
1 | ЦТП № 2 | 8448 | Dolphin LX 0110A |  | AF 100L/4R-12 | 2.2 | 1430 | нет |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 | 33 мбар | 90 | 2.2 | 8448 | 16727.04
1 | ЦТП № 2 | 8448 | ТР 80-110/4 | 70-50⁰С | MG100LB4-28FF215-H3 | 2.2 | 1450 | нет |  |  | 1 |  |  |  | 36.7 | 7 | 90 | 2.2 | 8448 | 16727.04
1 | ЦТП № 2 | 8448 | ТР 80-110/4 | 70-50⁰С | MG100LB4-28FF215-H3 | 2.2 | 1450 | нет |  |  | 1 |  |  |  | 36.7 | 7 | 90 | 2.2 | 8448 | 16727.04
1 | ЦТП № 2 | 8448 | Grundfos CR 64-3 | 70-50⁰С | MG160LB2-42FF300-H3 | 18.5 | 2945 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 49.7 | 60 | 80 | 18.5 | 8448 | 125030.4
1 | ЦТП № 2 | 8448 | Grundfos CR 64-3 | 70-50⁰С | MG160LB2-42FF300-H3 | 18.5 | 2945 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 49.7 | 60 | 80 | 18.5 | 8448 | 125030.4
1 | ЦТП № 2 | 8448 | Grundfos CR 15-3 | 70-50⁰С | MG112MC2-28FT130-H3 | 3 | 2980 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 8.3 | 36 | 80 | 3 | 8448 | 20275.2
1 | ЦТП № 2 | 8448 | Grundfos CR 15-3 | 70-50⁰С | MG112MC2-28FT130-H3 | 3 | 2980 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 8.3 | 36 | 80 | 3 | 8448 | 20275.2
1 | ЦТП № 2 | 8448 | Grundfos CR 15-4 | 70-50⁰С | MG100LC2-28FT130-H3 | 4 | 2980 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 13.8 | 40 | 80 | 4 | 8448 | 27033.6
1 | ЦТП № 2 | 8448 | Grundfos CR 15-4 | 70-50⁰С | MG100LC2-28FT130-H3 | 4 | 2980 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 13.8 | 40 | 80 | 4 | 8448 | 27033.6
1 | ЦТП № 2 | 8448 | Grundfos CR 5-9 | 70-50⁰С | MG90SB2-24FT115-H3 | 1.5 | 2900 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 2.8 | 40 | 80 | 1.5 | 8448 | 10137.6
1 | ЦТП № 2 | 8448 | Grundfos CR 5-9 | 70-50⁰С | MG90SB2-24FT115-H3 | 1.5 | 2900 | есть |  |  | 1 |  |  |  | 2.8 | 40 | 80 | 1.5 | 8448 | 10137.6
1 | ЦТП № 3 | 7464 | Wilo-NL 125/315-30-5-05 | 95-70⁰С | Mot3-QE200L4D-40-PTC-H | 30 | 1450 | нет |  | -10.5 | 1 | 315 |  |  | 315 | 45.4 | 85 | 30 | 7464 | 190332
1 | ЦТП № 3 | 7464 | Wilo-NL 125/315-30-5-05 | 95-70⁰С | Mot3-QE200L4D-40-PTC-H | 30 | 1450 | нет |  | -10.5 | 1 | 315 |  |  | 315 | 45.4 | 85 | 30 | 7464 | 190332
1 | ЦТП № 3 | 7464 | КМ 65-50 | 95-70⁰С | А100М2Ж1 | 4 | 2900 | нет |  |  | 1 | 65 |  |  | 25 | 32 | 60 | 4 | 7464 | 17913.6
1 | ЦТП № 3 | 8448 | СР 40-2700Т | 70-50⁰С | DAB-CP-40 | 1.3 | 2900 | нет |  |  | 1 | 200 |  |  | 3 | 26 | 85 | 1.3 | 8448 | 9335.04
1 | ЦТП № 3 | 8448 | СР 40-2700Т | 70-50⁰С | DAB-CP-40 | 1.3 | 2900 | нет |  |  | 1 | 200 |  |  | 3 | 26 | 85 | 1.3 | 8448 | 9335.04
1 | ЦТП № 4 | 7464 | К100-65-200 А12-50 | 95-70⁰С | АИР160М2Ж1У2 | 18.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 200 |  |  | 78 | 32 | 85 | 18.5 | 7464 | 117371.4
1 | ЦТП № 4 | 7464 | К100-65-200 А12-50 | 95-70⁰С | АИР160М2Ж1У2 | 18.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 200 |  |  | 78 | 32 | 85 | 18.5 | 7464 | 117371.4
1 | ЦТП № 4 | 7464 | К100-65-200 А12-50 | 95-70⁰С | АИР160М2Ж1У2 | 18.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 200 |  |  | 78 | 32 | 85 | 18.5 | 7464 | 117371.4
1 | ЦТП № 4 | 7464 | КМ 50-32 | 95-70⁰С | АВОВ2Ж | 2.2 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 50 |  |  | 78 | 32 | 85 | 2.2 | 7464 | 13957.68
1 | ЦТП № 5 | 7464 | Wilo-NL 100/200-45-2-05 | 95-70⁰С | Mot3-QE225M2B-40-PTC-H | 45 | 2960 | нет |  | -10.5 | 1 | 200 |  |  | 200 | 58 | 85 | 45 | 7464 | 285498
1 | ЦТП № 5 | 7464 | Wilo-NL 100/200-45-2-05 | 95-70⁰С | Mot3-QE225M2B-40-PTC-H | 45 | 2960 | нет |  | -10.5 | 1 | 200 |  |  | 200 | 58 | 85 | 45 | 7464 | 285498
1 | ЦТП № 5 | 8448 | CR 32 5 A-F-R-EUBE | 70-50⁰С | MG160МB2-42FF300-C2 | 11 | 2900 | есть |  |  | 2 |  |  |  | 30 | 76 | 80 | 11 | 8448 | 148684.8
1 | ЦТП № 5 | 8448 | CR 32 5 A-F-R-EUBE | 70-50⁰С | MG160МB2-42FF300-C2 | 11 | 2900 | есть |  |  | 2 |  |  |  | 30 | 76 | 80 | 11 | 8448 | 148684.8
1 | ЦТП № 5 | 8448 | CR 32 5 A-F-R-EUBE | 70-50⁰С | MG160МB2-42FF300-C2 | 11 | 2900 | есть |  |  | 2 |  |  |  | 30 | 76 | 80 | 11 | 8448 | 148684.8
1 | ЦТП № 5 | 8448 | КМ 80-65-160/2 | 70-50⁰С | 5АМ112М2 | 7.5 | 2800 | нет |  |  | 1 | 160 |  |  | 6 | 32 | 85 | 7.5 | 8448 | 53856
1 | ЦТП № 5 | 8448 | КМ 80-65-160/2 | 70-50⁰С | 5АМ112М2 | 7.5 | 2800 | нет |  |  | 1 | 160 |  |  | 6 | 32 | 85 | 7.5 | 8448 | 53856
1 | ЦТП № 6 | 7464 | К150-125-315С/4-5 | 95-70⁰С | АИР180М4У3 | 30 | 1450 | нет |  | -10.5 | 1 | 315 |  |  | 200 | 32 | 85 | 30 | 7464 | 190332
1 | ЦТП № 6 | 7464 | К150-125-315С/4-5 | 95-70⁰С | АИР180М4У3 | 30 | 1450 | нет |  | -10.5 | 1 | 315 |  |  | 200 | 32 | 85 | 30 | 7464 | 190332
1 | ЦТП № 6 | 7464 | К150-125-315С/4-5 | 95-70⁰С | АИР180М4У3 | 30 | 1450 | нет |  | -10.5 | 1 | 315 |  |  | 200 | 32 | 85 | 30 | 7464 | 190332
1 | ЦТП № 6 | 7464 | КМ 80-65-160/2-52М | 95-70⁰С | АМ112М2Ж1 | 7.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 80 |  |  | 50 | 32 | 65 | 7.5 | 7464 | 36387
1 | ЦТП № 6 | 7464 | КМ 80-65-160/2-52М | 95-70⁰С | АМ112М2Ж1 | 7.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 80 |  |  | 50 | 32 | 65 | 7.5 | 7464 | 36387
1 | ЦТП № 7 | 7464 | 1Д315-71а УХЛ-4 | 95-70⁰С | 4АМ250М2У3 | 90 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 315 |  |  | 258 | 58 | 85 | 90 | 7464 | 570996
1 | ЦТП № 7 | 7464 | 1Д315-71а УХЛ-4 | 95-70⁰С | 4АМ250М2У3 | 90 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 315 |  |  | 258 | 58 | 85 | 90 | 7464 | 570996
1 | ЦТП № 7 | 7464 | Y-315S-4 | 95-70⁰С | TYPE Y-315S-4 | 110 | 1490 | нет |  | -10.5 | 1 | 315 |  |  | 500 | 80 | 85 | 110 | 7464 | 697884
1 | ЦТП № 7 | 7464 | КМ 100-80 | 95-70⁰С | АИР 160 S2 Ж1 | 18.5 | 2940 | нет |  | -10.5 | 1 | 100 |  |  | 100 | 32 | 60 | 18.5 | 7464 | 82850.4
1 | ЦТП № 7 | 7464 | КМ 100-80 | 95-70⁰С | АИР 160 S2 Ж1 | 18.5 | 2940 | нет |  | -10.5 | 1 | 100 |  |  | 100 | 32 | 60 | 18.5 | 7464 | 82850.4
1 | ЦТП № 7 | 7464 | КМ 80-65-160/2 | 95-70⁰С | АИР 160 S2 Ж1 У2 | 7.5 | 2800 | нет |  | -10.5 | 1 | 80 |  |  | 50 | 32 | 65 | 7.5 | 7464 | 36387
1 | ЦТП № 7 | 7464 | КМ 80-65-160/2 | 95-70⁰С | АИР 160 S2 Ж1 У2 | 7.5 | 2800 | нет |  | -10.5 | 1 | 80 |  |  | 50 | 32 | 65 | 7.5 | 7464 | 36387
1 | ЦТП № 7 | 8448 | ВВН 1-1.5 УХЛ4 | 95-70⁰С | АИР112М4УЗ | 5.5 | 1450 | нет |  | -10.5 | 1 | 80 |  |  | 90 | 57 | 90 | 5.5 | 8448 | 41817.6
1 | ЦТП № 7 | 8448 | ВВН 1-1.5 УХЛ4 | 95-70⁰С | АИР112М4УЗ | 5.5 | 1450 | нет |  | -10.5 | 1 | 80 |  |  | 90 | 57 | 90 | 5.5 | 8448 | 41817.6
1 | ЦТП № 7 | 8448 | TR 80-110/4 | 70-50⁰С | MG100LB4-28FF215-D1 | 2.2 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 80 |  |  | 50 | 8 | 80 | 2.2 | 8448 | 14868.48
1 | ЦТП № 7 | 8448 | TR 80-110/4 | 70-50⁰С | MG100LB4-28FF215-D1 | 2.2 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 80 |  |  | 50 | 8 | 80 | 2.2 | 8448 | 14868.48
1 | ЦТП № 7 | 8448 | CR 90 4 A-F-A-E-HQDE | 70-50⁰С | 1LG6 206-2AA91Z | 30 | 2900 | есть |  | -10.5 | 1 | 200 |  |  | 94 | 97 | 80 | 30 | 8448 | 202752
1 | ЦТП № 7 | 8448 | CR 90 4 A-F-A-E-HQDE | 70-50⁰С | 1LG6 206-2AA91Z | 30 | 2900 | есть |  | -10.5 | 1 | 200 |  |  | 94 | 97 | 80 | 30 | 8448 | 202752
1 | ЦТП № 8 | 7464 | К100-65-200а12-5-2м | 95-70⁰С | АИР160М12Ж1У3 | 18.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 200 |  |  | 78 | 40 | 85 | 18.5 | 7464 | 117371.4
1 | ЦТП № 8 | 7464 | К100-65-200а12-5-2м | 95-70⁰С | АИР160М12Ж1У3 | 18.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 200 |  |  | 78 | 40 | 85 | 18.5 | 7464 | 117371.4
1 | ЦТП № 9 | 7464 | КМ 80-65-160/2-5 2М | 95-70⁰С | 5АМП2М2Ж1У2 | 7.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 160 |  |  | 39 | 35 | 85 | 7.5 | 7464 | 47583
1 | ЦТП № 9 | 7464 | КМ 80-65-160/2-5 2М | 95-70⁰С | 5АМП2М2Ж1У2 | 7.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 160 |  |  | 39 | 35 | 85 | 7.5 | 7464 | 47583
1 | ЦТП № 10 | 7464 | КМ 40-32-180/2М-У3 | 95-70⁰С | АИР160М2Ж1 | 18.5 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 15 |  |  | 10 | 45 | 75 | 18.5 | 7464 | 103563
1 | ЦТП № 10 | 7464 | КМ 40-32-180/2М-У3 | 95-70⁰С | АИР160М2Ж1 | 18.5 | 1900 | нет |  | -10.5 | 1 | 15 |  |  | 10 | 45 | 75 | 18.5 | 7464 | 103563
1 | ЦТП № 10 | 7464 | КМ 100-65-200А/2-5-2М-УЗ | 95-70⁰С | А80В2Ж1 | 2.2 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 160 |  |  | 100 | 38 | 85 | 2.2 | 7464 | 13957.68
1 | ЦТП № 10 | 7464 | КМ 100-65-200А/2-5-2М-УЗ | 95-70⁰С | А80В2Ж1 | 2.2 | 2900 | нет |  | -10.5 | 1 | 160 |  |  | 100 | 38 | 85 | 2.2 | 7464 | 13957.68
1 | ЦТП № 10 | 7464 | КМ 80-50-200/2-5-2М-УЗ | 95-70⁰С | АИР160S2Ж1 | 15 | 3000 | нет |  |  | 1 | 80 |  |  | 50 | 32 | 65 | 15 | 7465 | 72783.75
1 | ЦТП № 10 | 7464 | КМ 80-50-200/2-5-2М-УЗ | 95-70⁰С | АИР160S2Ж1 | 15 | 3000 | нет |  |  | 1 | 80 |  |  | 50 | 32 | 65 | 15 | 7466 | 72793.5
1 | ЦТП № 11 | 7464 | К100-80-160/2-5-2М | 95-70⁰С | АИР 160 S2 Ж1 E2 | 15 | 2940 | нет |  | -10.5 | 1 | 160 |  |  | 100 | 32 | 85 | 15 | 7464 | 95166
1 | ЦТП № 11 | 7464 | К100-80-160/2-5-2М | 95-70⁰С | АИР 160 S2 Ж1 E2 | 15 | 2940 | нет |  | -10.5 | 1 | 160 |  |  | 100 | 32 | 85 | 15 | 7464 | 95166
1 | ЦТП № 11 | 7464 | К100-80-160/2-5-2М | 95-70⁰С | АИР 160 S2 Ж1 E2 | 15 | 2940 | нет |  | -10.5 | 1 | 160 |  |  | 100 | 32 | 85 | 15 | 7464 | 95166
1 | ЦТП № 11 | 8448 | КМ 40-32-180/2М-У3 | 70-50⁰С | ДНМ50 | 3 | 2850 | нет |  |  | 1 | 180 |  |  | 6 | 40 | 85 | 3 | 8448 | 21542.4
1 | ЦТП № 11 | 8448 | КМ 40-32-180/2М-У3 | 70-50⁰С | ДНМ50 | 3 | 2850 | нет |  |  | 1 | 180 |  |  | 6 | 40 | 85 | 3 | 8448 | 21542.4
[6 empty] | 1391.9 | [11 empty] | 1391.9 |  | 10755025.05
83
|  | ЦТП-1 | 94.5
|  | ЦТП-2 | 75.9
|  | ЦТП-3 | 35.3 |  | Из них:
|  | ЦТП-4 | 20.7 |  | ТС | 953.1 | КВт | 946.1
|  | ЦТП-5 | 63.5 |  | ГВС | 406 | КВт | 250.2
|  | ЦТП-6 | 37.5 |  | Деаэрация | 32.8 | КВт
|  | ЦТП-7 | 263.7 |  | Всего | 1391.9 | КВт | 1196.3
|  | ЦТП-8 | 18.5
|  | ЦТП-9 | 7.5
|  | ЦТП-10 | 35.7
|  | ЦТП-11 | 18
670.8

## 6.12
Таблица 6.12
Данные по приводам запорно-регулирующей арматуры
Тип (марка) приводов | Количество, шт. | Установленная мощность, кВт | КПД, % | Годовое число часов работы, ч | Нормативные годовые затраты электроэнергии, кВт х ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Auma SAO7.5 (задвижка с электроприводом | 2 | 0,75 |  | 7464 | 11196
Auma SAO7.5 (задвижка с электроприводом | 2 | 0,75 |  | 7464 | 11196
Auma SAO7.5 (задвижка с электроприводом | 1 | 0,75 |  | 7464 | 5598
Auma SGO7.1-22 | 2 | 0,08 |  | 8784 | 1405.44
Auma SAO7.5 (задвижка с электроприводом | 1 | 0,75 |  | 7464 | 5598
Auma SGO7.1-22 (задвижка с электроприводом | 1 | 0,08 |  | 8784 | 702.72
Auma SAO7.5 (задвижка с электроприводом | 1 | 0,75 |  | 7464 | 5598
Auma SAO7.5 (задвижка с электроприводом | 2 | 0,75 |  | 7464 | 11196
52496.16

## 6.13
Таблица 6.13
Данные по фактическим затратам электроэнергии
данные по фактическим затратам электроэнергии за 2012-2014 гг.
Наименование | Затраты электроэнергии, кВт х ч
насосной станции (ЦТП) | ян | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Базовый период (2014г)
ЦТП №1 | 99521 | 91567 | 85810 | 91386 | 89819 | 64770 | 19706 | 15466 | 61791 | 99505 | 90296 | 92427 | 902064
ЦТП №2 | 60939 | 56578 | 53547 | 57206 | 56504 | 46350 | 15897 | 10758 | 42087 | 66850 | 61202 | 62868 | 590786
ЦТП №3 | 23080 | 20943 | 19439 | 20854 | 21546 | 20643 | 1535 | 722 | 13602 | 23261 | 20884 | 21336 | 207845
ЦТП №4 | 26108 | 23729 | 22031 | 23768 | 23820 | 17804 | 567 | 113 | 12543 | 16145 | 14382 | 17167 | 198177
ЦТП №5 | 36536 | 32854 | 33515 | 35610 | 34383 | 32393 | 6090 | 4861 | 22217 | 33421 | 29482 | 31474 | 332836
ЦТП №6 | 42728 | 39201 | 36546 | 39138 | 36518 | 27910 | 5130 | 1991 | 24351 | 40556 | 38053 | 39316 | 371438
ЦТП №7 | 61786 | 54778 | 52461 | 56729 | 57737 | 54357 | 11051 | 7856 | 39131 | 60925 | 55217 | 60372 | 572400
ЦТП №8 | 19949 | 17619 | 18028 | 15292 | 15836 | 14660 | 665 | 97 | 6952 | 17765 | 17310 | 18032 | 162205
ЦТП №9 | 5791 | 5184 | 5083 | 5328 | 5343 | 4820 | 160 | 0 | 1021 | 4901 | 4901 | 5042 | 47574
ЦТП №10 | 18466 | 15781 | 15872 | 16777 | 17984 | 17048 | 3138 | 2233 | 5914 | 18527 | 16626 | 17018 | 165384
ЦТП №11 | 21108 | 18374 | 17670 | 19524 | 18786 | 14078 | 2252 | 590 | 12651 | 20262 | 16605 | 17100 | 179000
| 416012 | 376608 | 360002 | 381612 | 378276 | 314833 | 66191 | 44687 | 242260 | 402118 | 364958 | 382152 | 3729709
Период, предшествующий базовому (2013)
ЦТП №1 | 98548 | 97997 | 87022 | 95266 | 65816 | 58711 | 17839 | 16803 | 53844 | 66773 | 94561 | 92421 | 845601
ЦТП №2 | 73204 | 73817 | 66298 | 74039 | 50181 | 43612 | 6201 | 8417 | 41490 | 51528 | 66669 | 57385 | 612841
ЦТП №3 | 35243 | 34641 | 31655 | 34573 | 32708 | 35596 | 1716 | 4213 | 31210 | 32560 | 27775 | 20885 | 322775
ЦТП №4 | 24752 | 24608 | 20695 | 24208 | 17685 | 16167 | 971 | 1728 | 14270 | 16991 | 24209 | 23562 | 209846
ЦТП №5 | 54544 | 54233 | 46475 | 51740 | 49644 | 62688 | 6039 | 3840 | 37670 | 49932 | 49540 | 32332 | 498677
ЦТП №6 | 39049 | 38716 | 34905 | 38526 | 28178 | 27281 | 4225 | 4767 | 23937 | 28945 | 40769 | 37662 | 346960
ЦТП №7 | 59753 | 59693 | 56321 | 59533 | 55834 | 60819 | 12772 | 15658 | 56872 | 58944 | 59763 | 57946 | 613908
ЦТП №8 | 19373 | 19418 | 17455 | 18986 | 17017 | 16808 | 2124 | 1447 | 12056 | 16772 | 19067 | 17177 | 177700
ЦТП №9 | 5383 | 5741 | 4983 | 5452 | 5058 | 4825 | 209 | 29 | 1379 | 5345 | 5701 | 5165 | 49270
ЦТП №10 | 17018 | 16867 | 15271 | 16871 | 16116 | 17142 | 2837 | 2444 | 9505 | 17078 | 17833 | 16988 | 165970
ЦТП №11 | 19694 | 18133 | 16530 | 17992 | 13083 | 11147 | 2030 | 2536 | 11811 | 13818 | 18741 | 19958 | 165473
| 446561 | 443864 | 397610 | 437186 | 351320 | 354796 | 56963 | 61882 | 294044 | 358686 | 424628 | 381481 | 4009021

## 7
Приложение 7
к порядку определения
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
Общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации
Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника |  | Располагаемая тепловая мощность источника
|  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
город Анадырь | закрытая | Собственные источники тепловой энергии: | - | - | - | -
|  | ТЭЦ-1 |  | - |  | -
|  | ТЭЦ-2 | - | - | - | -
|  | Источники тепловой энергии других ЭСО: | - | - | - | -
|  | ОАО ЭЭ "Чукотэнерго" | - | - | - | -
|  | ОП Анадырская ТЭЦ | 140 | - | 53 | -
|  | Газомоторная ТЭЦ | 73.4 | - | 18.5 | -
|  | ЭСО-2 (наименование) | - | - | - | -
|  | Котельная 1 | - | - | - | -
|  | Котельная 2 | - | - | - | -
|  | Собственные источники тепловой энергии: | - | - | - | -
|  | Котельная | - | - | - | -
|  | Источники тепловой энергии других ЭСО: | - | - | - | -
|  | ЭСО-3 (наименование) | - | - |  | -
|  | Котельная 1 |  | - | - | -
|  | Котельная 2 |  | - |  | -
Всего по населенному пункту |  |  | 213.4 |  | 71.5
|  | Собственные источники тепловой энергии: | - | - | - | -
|  |  |  | - |  | -
|  | Источники тепловой энергии других ЭСО: | - | - | - | -
|  |  |  | - |  | -
Всего по населенному пункту |  |  | 213.4 |  | 71.5 | -
Всего по ЭСО (ТСО) | [5 empty] | -
-

## 8.1
Приложение 8
к порядку определения
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
Общая характеристика систем теплоснабжения
Таблица 8.1
Структура отпуска, потребления тепловой энергии
Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения (1) | Тип теплоносителя, его параметры (2) | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | [5 empty] | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал
|  |  |  | отчетный |  | плановый |  |  |  | отчетный |  | плановый
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  |  |  | предщест-вующий базовому периоду | базовый (3) период | предщест-вующий базовому периоду | базовый период | утверж-денный (4) период | период регули-рования | предщест-вующий базовому периоду | базовый период | предщест-вующий базовому периоду | базовый период | утверж-денный период | период регули-рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
г.Анадырь | первичный контур | закрытая | горячая вода | отчетный 2013: 221.159; отчетный 2014: 199.76; плановый 2013: 229.612; плановый 2014: 220.7; плановый 2015: 220.7; плановый 2016: 210.1
г.Анадырь | вторичный контур | закрытая | горячая вода | отчетный 2013: 203.193; отчетный 2014: 185.382; плановый 2013: 202.69; плановый 2014: 194.878; плановый 2015: 195.788; плановый 2016: 185.08
Примечания:
(1) при открытой системе теплоснабжения и подключении местных систем ГВС как по зависимой, так и независимой схемам, указать и суммарной нагрузке ГВС долю нагрузки ГВС тех потребителей, системы теплопотребления которых подключены по зависимой схеме.
(2) тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).
(3) базовый период - период, предшествующий утвержденному (текущему).
(4) утвержденный (текущий) период - текущий год, на который действуют принятые регулирующим органом нормативы технологических потерь, учтенные в тарифах на передачу тепловой энергии.

## 8.2
Таблица 8.2
Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки
Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип теплоносителя, его параметры (1) | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч | [15 empty] | Суммарные нагрузки (отоп.-вент, ГВС (ср. нед), технология), Гкал/ч
|  | предшествующий базовому периоду |  |  |  | базовый период |  |  |  | утвержденный период |  |  |  | период регулирования
|  | на отоп.- вент. | на ГВС (ср. нед) | на ГВС (макс) | на технологию | на отоп.- вент. | на ГВС (ср. нед) | на ГВС (макс) | на технологию | на отоп.- вент. | на ГВС (ср. нед) | на ГВС (макс) | на технологию | на отоп.- вент. | на ГВС (ср. нед) | на ГВС (макс) | на технологию | предшест-вующий базовому периоду | базовый период | утвержден-ный период | период регули-рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
вторичный от ЦТП №1, закрытая | горячая вода | 12.844 |  | 2.44 |  | 12.844 |  | 2.44 |  | 12.844 |  | 2.44 |  | 12.844 |  | 2.44 |  | 15.284 | 15.284 | 15.284 | 15.284
вторичный от ЦТП №2, закрытая | горячая вода | 9.121 |  | 1.85 |  | 9.121 |  | 1.85 |  | 9.121 |  | 1.85 |  | 9.121 |  | 1.85 |  | 10.971 | 10.971 | 10.971 | 10.971
вторичный от ЦТП №3, закрытая | горячая вода | 5.205 |  | 0.44 |  | 5.205 |  | 0.44 |  | 5.205 |  | 0.44 |  | 5.205 |  | 0.44 |  | 5.645 | 5.645 | 5.645 | 5.645
вторичный от ЦТП №4, закрытая | горячая вода | 1.477 |  | 0 |  | 1.477 |  | 0 |  | 1.477 |  | 0 |  | 1.477 |  | 0 |  | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477
вторичный от ЦТП №5, закрытая | горячая вода | 5.337 |  | 0.9 |  | 5.337 |  | 0.9 |  | 5.337 |  | 0.9 |  | 5.337 |  | 0.9 |  | 6.237 | 6.237 | 6.237 | 6.237
вторичный от ЦТП №6, закрытая | горячая вода | 7.133 |  | 0.98 |  | 7.133 |  | 0.98 |  | 7.133 |  | 0.98 |  | 7.133 |  | 0.98 |  | 8.113 | 8.113 | 8.113 | 8.113
вторичный от ЦТП №7, закрытая | горячая вода | 9.986 |  | 2.7 |  | 9.986 |  | 2.7 |  | 9.986 |  | 2.7 |  | 9.986 |  | 2.7 |  | 12.686 | 12.686 | 12.686 | 12.686
вторичный от ЦТП №8, закрытая | горячая вода | 1.9 |  | 0 |  | 1.9 |  | 0 |  | 1.9 |  | 0 |  | 1.9 |  | 0 |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
вторичный от ЦТП №9, закрытая | горячая вода | 1.074 |  | 0 |  | 1.074 |  | 0 |  | 1.074 |  | 0 |  | 1.074 |  | 0 |  | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074
вторичный от ЦТП №11, закрытая | горячая вода | 3.917 |  | 0.68 |  | 3.917 |  | 0.68 |  | 3.917 |  | 0.68 |  | 3.917 |  | 0.68 |  | 4.597 | 4.597 | 4.597 | 4.597
Итого: |  | 57.994 |  | 9.99 |  | 57.994 |  | 9.99 |  | 57.994 |  | 9.99 |  | 57.994 |  | 9.99 |  | 67.984 | 67.984 | 67.984 | 67.984
Примечания:
(1) тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).

## 9.1
Таблица 9.1
Таблица 9.1
Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)
Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры (1) | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м |  |  |  | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м |  |  |  | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 | [7 empty] | Количество насосных станций в эксплуатационной ответственности, шт |  |  |  | Количество ЦТП в эксплуатационной ответственности, шт
|  |  | предшест-вующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования | предшест-вующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования | предшествующий базовому периоду |  | базовый период |  | утвержденный период |  | период регулирования |  | предшест-вующий базовому периоду | базовый период | утверж-денный период | период регули-рования | предшест-вующий базовому периоду | базовый период | утверж-денный период | период регули-рования
[11 empty] | отопите-льный период | летний период | отопите-льный период | летний период | отопите-льный период | летний период | отопите-льный период | летний период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
первичный, закрытая | МП ГКХ | горячая вода | 14847 | 15026 | 15026 | 14644 | 0.325 | 0.325 | 0.333 | 0.34 | 1399.59 | 1399.59 | 1390.8 | 1390.8 | 1390.8 | 1390.8 | 1390.1 | 1390.1
вторичный, закрытая | МП ГКХ | горячая вода | 39101 | 39068 | 39068 | 40530 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.1525 | 793.2 |  | 793.2 |  | 793.2 |  | 785.6 | [5 empty] | 11 | 11 | 11 | 11
вторичный, ГВС закрытая | МП ГКХ | горячая вода | 30395 | 22004 | 22004 | 22004 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0832 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
Примечание:
(1) для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).

## 10.1
Таблица 10.1
Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на регулируемый период
Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры(1) | Годовые затраты и потери теплоносителя(2), м3 (т) | [5 empty] | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Годовые затраты электроэнергии, кВт х ч
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего
[5 empty] | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
г.Анадырь | первый контур | МП ГКХ | вода, 135-75⁰С | 30526.8 | 0 | 1390.1 | 0 | 1390.1 | 31916.9 | 8183.02 | 2370.5 | 10553.52 | 0
г.Анадырь | второй контурй | МП ГКХ | вода, 95-70⁰С | 14659.14 | 0 | 785.6 | 0 | 785.6 | 15444.74 | 9702.23 | 859.83 | 10562.06 | 4481982
г.Анадырь | ГВС | МП ГКХ | вода, 70-50⁰С | 2483.12 | 176.36 | 117.6 | 0 | 293.96 | 2777.08 | 3738.88 | 165.65 | 3904.53
[8 empty] | итого: | 50138.72 |  |  | 25020.11 | 4481982
Примечание:
(1) тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).
(2) годовые потери теплоносителя "горячая вода" приводятся в м3, "пар" - в тоннах.

## 10.2
Таблица 10.2
Сводные данные по нормативам технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии
Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип теплоносителя, его параметры(1) | Годовые затраты и потери теплоносителя(2), м3 (т) | [11 empty] | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал | [11 empty] | Годовые затраты электроэнергии, кВт х ч
|  | отчетные за период в т.ч. факт. по приборам учета |  | нормативные на период | [9 empty] | отчетные за период в т.ч. факт. по приборам учета |  | нормативные на период | [9 empty] | отчетные за период в т.ч. факт. по приборам учета |  | нормативные на период
|  | предшествующий базовому | базовый | предшествующий базовому периоду |  |  | базовый |  |  | утвержденный (текущий) |  |  | регулирование (всего) | предшествующий базовому | базовый | предшествующий базовому периоду |  |  | базовый |  |  | утвержденный (текущий) |  |  | регулирования (всего) | предшествующий базовому | базовый | предшествующий базовому | базовый | утвержденный | регулирования
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты | всего | с утечкой | технологические затраты | всего | с утечкой | технологические затраты | всего |  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Всего | горячая вода | 34770 | 29658 | 48978 | 0 | 48978 | 48978 | 0 | 48978 | 48978 | 0 | 48978 | 50139 | 17976 | 17976 | 23544 | 3252 | 26796 | 21514.8 | 3396.94 | 24911.74 | 21514.8 | 3396.94 | 24911.74 | 25020 | 4009 | 3730 | 4356 | 4356 | 4348 | 4482
первый контур | горячая вода | 17712 | 17027 | 30492 | 0 | 30492 | 30492 | 0 | 30492 | 30492 | 0 | 30492 | 31917 | 6320 | 6109 | 8283 | 2253 | 10536 | 8221.8 | 2364.28 | 10586.08 | 8221.8 | 2364.28 | 10586.08 | 10553 | - | - | - | - | - | -
Второй контур | горячая вода | 17058 | 12631 | 15373 | 0 | 15373 | 15373 | 0 | 15373 | 15373 | 0 | 15373 | 15445 | 7280 | 6022 | 9539 | 836 | 10375 | 9564.75 | 867.43 | 10432.18 | 9564.75 | 867.43 | 10432.18 | 10562 | 4009 | 3730 | 4356 | 4356 | 4348 | 4482
ГВС | горячая вода | 0 | 0 | 3113 | 0 | 3113 | 3113 | 0 | 3113 | 3113 | 0 | 3113 | 2777 | 4366 | 2247 | 5722 | 163 | 5885 | 3728.25 | 165.23 | 3893.48 | 3728.25 | 165.23 | 3893.48 | 3905
Примечание:
(1) тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).
(2) годовые потери теплоносителя "горячая вода" приводятся в м3, "пар" - в тоннах.

## 11.1
Таблица 11.1
Перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности работы тепловых сетей
N пп | Наименование мероприятия, его техническая сущность | Ожидаемый энергетический эффект |  | Необходимые затраты, тыс.руб. | Срок окупаемости, год | Сроки начала и окончания проведения мероприятия
|  | в натуральном выражении | в денежном выражении, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Снижение потерь тепловой энергии при её передачи по тепловым сетям (замена тепловой изоляции на участке УТ-3 - УТ-4 | 1522,7 Гкал | 3106.7 | 8719.76 | 2.81 | 3 квартал 2016 г.
2 | Работа с потребителями по установке приборов учета тепловой энергии на объектах | 1000 Гкал | 4.185 | - | - | 1-4 квартала 2016 г.

## 14
Приложение N 14
к порядку определения
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
Динамика основных показателей работы тепловых сетей
NN пп. | Показатели* | Предбазовый период | Базовый период | Утвержденный период | Регулируемый период
|  | отчет, в т.ч факт. потери по приборам учета | отчет, в т.ч факт. потери по приборам учета | план | расчет
1 | теплоноситель
1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3):
пар
конденсат
вода
1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
пар
конденсат
вода
1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
пар
конденсат
вода
1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п. 1.3:8 760):
пар
конденсат
вода
2 | тепловая энергия
2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
пар
конденсат
вода
2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
пар
конденсат
вода
2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
пар
вода
2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
пар
вода
2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
пар
конденсат
вода
2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
пар
вода
3 | электрическая энергия
3.1 | расход электроэнергии. тыс. кВт х ч
3.2 | количество, ед:
ПНС
ЦТП